Задание на производственную практику

Группа З-5Б6Б1

«Теплогидравлический расчет района теплоснабжения с использованием демо версии Zulu Thermo»

Для начала работы студенту необходимо скачать демоверсию программы Zulu Thermo с сайта https://www.politerm.com/products/thermo/zuluthermo/.

Целью работы является проектирование  и расчет централизованной системы теплоснабжения заданного района согласно индивидуальному заданию (Табл.1).

Проектирование района теплоснабжения начинается с оценки материальных и тепловых балансов объектов системы теплоснабжения. Далее выполняется гидравлический расчёт тепловых сетей.

Таблица 1 – Варианты районов теплоснабжения

| Обозначение потребителя на схеме | Потребители тепла |  | Общий объем здания, м3 | Климатический район | Тип системы теплоснабжения | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом, 9 эт., 200 кв. | 7 | 32500 | г. Москва | открытая | 130/70 |
| 4 | Жилой дом 4 эт., 86 кв. | 6 | 12900 |  |  |  |
| больница | Больница на 300 коек | 1 | 15600 |  |  |  |
| ясли-сад | Ясли-сад 2 эт., 140 мест | 1 | 8931 |  |  |  |
| Микрорайон № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом, 9 эт., 200 кв. | 7 | 32500 | г. Абакан | открытая | 150/70 |
| 4 | Жилой дом 4 эт., 86 кв. | 6 | 12900 |  |  |  |
| больница | Больница на 300 коек | 1 | 15600 |  |  |  |
| ясли-сад | Ясли-сад 2 эт., 140 мест | 1 | 8931 |  |  |  |
| Микрорайон № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом, 9 эт., 200 кв. | 7 | 32500 | г. Архангельск | открытая | 140/70 |
| 4 | Жилой дом 4 эт., 86 кв. | 6 | 12900 |  |  |  |
| больница | Больница на 300 коек | 1 | 15600 |  |  |  |
| ясли-сад | Ясли-сад 2 эт., 140 мест | 1 | 8931 |  |  |  |
| Микрорайон № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом, 9 эт., 200 кв. | 7 | 32500 | г. Армавир | открытая | 110/70 |
| 4 | Жилой дом 4 эт., 86 кв. | 6 | 12900 |  |  |  |
| больница | Больница на 300 коек | 1 | 15600 |  |  |  |
| ясли-сад | Ясли-сад 2 эт., 140 мест | 1 | 8931 |  |  |  |
| Микрорайон № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом, 9 эт., 200 кв. | 7 | 32500 | г. Братск | открытая | 130/70 |
| 4 | Жилой дом 4 эт., 86 кв. | 6 | 12900 |  |  |  |
| больница | Больница на 300 коек | 1 | 15600 |  |  |  |
| ясли-сад | Ясли-сад 2 эт., 140 мест | 1 | 8931 |  |  |  |
| Микрорайон № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом, 9 эт., 200 кв. | 7 | 32500 | г. Брянск | открытая | 95/70 |
| 4 | Жилой дом 4 эт., 86 кв. | 6 | 12900 |  |  |  |
| больница | Больница на 300 коек | 1 | 15600 |  |  |  |
| ясли-сад | Ясли-сад 2 эт., 140 мест | 1 | 8931 |  |  |  |
| Микрорайон № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом, 9 эт., 200 кв. | 7 | 32500 | г. Воронеж | открытая | 130/70 |
| 4 | Жилой дом 4 эт., 86 кв. | 6 | 12900 |  |  |  |
| больница | Больница на 300 коек | 1 | 15600 |  |  |  |
| ясли-сад | Ясли-сад 2 эт., 140 мест | 1 | 8931 |  |  |  |
| Микрорайон № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом, 9 эт., 200 кв. | 7 | 32500 | г. Владивосток | открытая | 140/70 |
| 4 | Жилой дом 4 эт., 86 кв. | 6 | 12900 |  |  |  |
| больница | Больница на 300 коек | 1 | 15600 |  |  |  |
| ясли-сад | Ясли-сад 2 эт., 140 мест | 1 | 8931 |  |  |  |
| Микрорайон № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом, 9 эт., 200 кв. | 7 | 32500 | г. Владимир | открытая | 130/70 |
| 4 | Жилой дом 4 эт., 86 кв. | 6 | 12900 |  |  |  |
| больница | Больница на 300 коек | 1 | 15600 |  |  |  |
| ясли-сад | Ясли-сад 2 эт., 140 мест | 1 | 8931 |  |  |  |
| Микрорайон № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом, 9 эт., 200 кв. | 7 | 32500 | г. Волгоград | открытая | 130/70 |
| 4 | Жилой дом 4 эт., 86 кв. | 6 | 12900 |  |  |  |
| больница | Больница на 300 коек | 1 | 15600 |  |  |  |
| ясли-сад | Ясли-сад 2 эт., 140 мест | 1 | 8931 |  |  |  |

Схема района теплоснабжения приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема района теплоснабжения. № участка и длина являются заданными величинами. Диаметр, расход и коэффициенты местных сопротивлений – величины, которые необходимо получить в процессе расчета.

В программе Zulu Thermo необходимо сделать следующее:

- Построить схему системы теплоснабжения;

- Провести конструкторский расчет (диаметры трубопроводов, потери давления, расходы, скорости движения теплоносителя).

Работа выполняется в несколько этапов:

- Провести вручную (предварительно до работы в программе Zulu Thermo) расчет тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение потребителей по укрупненным показателям. Методика расчета по укрупненным показателям приведена в [1].

- Расчетная нагрузка на отопление [1]:

где – укрупненный показатель максимального расхода теплоты на отопление 1 м3 объема жилых зданий, кДж/(м3∙ч∙0С) [1, C.138];

β –коэффициент, учитывающий поправку на климатическую зону [1, С.139];

V – наружный объем здания, м3 ;

tвр – расчетная температура воздуха внутри помещения, 0С;

tно– расчетная наружная температура воздуха для отопления, 0С [1, с. 136].

Для жилых зданий tвр , согласно ГОСТ 30494-96: . Для общественных – согласно Таблице П.2.5. [1].

- Расчетная нагрузка на вентиляцию [1].

Из-за наличия естественной вентиляции в жилых зданиях, необходимости в приточной вентиляции нет, нагрузка на вентиляцию жилых зданий =0.

Расчетная нагрузка на вентиляцию общественных зданий [1, С.67]:

где – удельный расход теплоты на вентиляцию, кДж/(м3∙ч∙0С) [1, С.139];

β – коэффициент, учитывающий поправку на климатическую зону [1, С.139];

V – наружный объем здания, м3 ;

tвр  – расчетная температура воздуха внутри помещения, 0С [1, С.139];

tнв– расчетная наружная температура воздуха для вентиляции, 0С [1, С.136].

- Расчетная нагрузка на горячее водоснабжение [1].

Расчетная средненедельная зимняя нагрузка на горячее водоснабжение (ГВС) жилых зданий определяется как [1, С.69] :

где 1,2 – коэффициент, учитывающий выстывание горячей воды в абонентских системах ГВС;

m – количество людей, принимается равным количество квартир жилых зданий умноженное на 3 (из расчета три человека на одну квартиру);

a – норма расхода горячей воды с температурой tг = 55 0С на одного человека в сутки, л/сут [1, c. 143];

tхз – температура холодной воды в зимний период равна 5, 0С;

– теплоемкость воды кДж/(кг ∙К);

nc – расчетная длительность подачи теплоты на ГВС (nc = 24∙3600 = 86400), с/сут.

- Построить схему теплоснабжения в программе Zulu Thermo (Справка по Zulu Создание и моделирование тепловой сети).

- Длины участков принять согласно рис. 1.

- Выполнить конструкторский расчет (исходные данные по потребителям по нагрузкам). Для этого, воспользуйтесь справкой Исходные данные для выполнения конструкторского расчета по потребителям и Конструкторский расчет (рис. 2).

(а)							(б)

Рисунок 2. Вызов справки (а) и общий вид справки (б) в программе.

Конструкторский расчет провести по удельным линейным потерям.

Пример конструкторского расчета можно посмотреть в справке Пример конструкторского расчета.

Параметры, которые необходимо задать в программе:

- Расчетные температуры воды в соответствующих полях.

Тпод и Тобр – согласно варианту (табл. 1), ТГВС=60°С (для открытой), Тхв=5°С, Тцирк=45°С.

- Включить опцию Несимметричный подбор при расчете потребителей с открытой ГВС.

- Сортамент выбрать самостоятельно.

- Напор в обратном трубопроводе задать равным = 50+выбранная геодезическая отметка.

- Удельные линейные потери напора подающего и обратного трубопровода (конструкторский):

- Для магистральных участков – 8 мм/м;

- Для ответвлений – 25 мм/м.

- Шероховатость подающего и обратного трубопровода (конструкторский) – 0,15 мм.

- Коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопровода – 1,1.

- Местные сопротивления подающего и обратного трубопровода. Виды сопротивлений (задвижки, компенсаторы, тройники и т.д.)) задать самостоятельно, а значения коэффициентов местных сопротивлений принять согласно данным интегрированных в программу таблиц.

- Оформить расчет в виде отчета по практике, содержащий все определенные параметры участков (диаметры, потери давления, расходы, пьезометрический график для основной магистрали). Дополнить отчет скрин-изображениями программы, осуществляющей расчет (рабочей области с открытым окном рассчитанных величин и пьезометрического графика). Расчет свести в таблицу 2.

Таблица 2 – Гидравлический расчет главной магистрали

| Потери напора на участке |  |  |
| --- | --- | --- |
| № участка | Диаметр Dy,мм | Длина L,м | Сум.коэф.м.с ξ | Расход воды G, м3/с | Скорость w,м/с | Число Рейнольдса Re | Коэф. гидр.тр. λ | Уд.потери Rл, мм/м | dНл, м | dНм,м | dНсум, м |
| Подающая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратная линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Литература

- Ляликов Б. А. Источники и системы теплоснабжения промышленных предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. – 2-е изд., стер. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 172 с.