Расчет общего равномерного искусственного освещения

учебного помещения.

Исходные данные:

A - длина помещения, м;

В - ширина помещения, м;

Н - высота помещения, м;

h0 - расстояние от потолка до центра лампы, м;

h1  - расстояние от пола до освещаемой поверхности, м;

Ен  - нормируемая освещенность, лк;

Тип светильников    -   "АСТРА";

Источник света - лампы накаливания.

Для проведения расчета необходимо:

1. Определить количество светильников.

2. Начертить план и с размещением светильников.

3. Выбрать тип, световой поток и мощность лампы накаливания.

4. Найти  потребляемую электрическую мощность.

Рекомендуемый порядок расчета.

1. Выбрать вариант задания, для чего определить количество букв в фамилии, имени и отчестве. Из полученных чисел наибольшее принять за длину помещения в метрах, следующее по величине за ширину в метрах и наименьшее за высоту помещения. (Например: Данилов (7)  Павел (5) Александрович (13). Получаем 13 метров – длина, 7 метров – ширина, высота - 5 метров.

2. Начертить в масштабе ( 1:100) план потолка помещения.

3. Светильники устанавливают по вершинам квадратных полей, расположенных симметрично относительно стен . При этом расстояние между светильниками y равно:

y = f  . h ,

где: f=0,3 - коэффициент распределения света для экономически выгодного режима светильника  "АСТРА";

h - расстояние от центра лампы до рабочей освещаемой поверхности.

4. После распределения светильников  по всей освещаемой поверхности определяют величину светового    потока одного светильника (по методу светового потока):

F=EH⋅K⋅So⋅ZN⋅R,       Лм,

где: Ен - нормируемая освещенность рабочей поверхности, выбираемая в зависимости от разряда выполняемой зрительной работы;

К=1.3 - коэффициент  запаса  для ламп накаливания;

So - площадь освещаемой поверхности, м 2;

Z =1,5 - коэффициент неравномерности;

N - количество светильников, размещенных на плане помещения;

R - коэффициент использования светового потока, определяемый таблично (табл. 1) через индекс помещения  i , равный:

i=A⋅B(A+B)⋅h

|  | таблица 1 |  |  |  | таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | R |  | Лампы накаливания общего назначения |  |  |  |
| 0,5 | 0,24 |  | Мощность. Вт | Тип | Световой поток, лм |  |
| 0,6 | 0,34 |  | 15 | в | 105 |  |
| 0,7 | 0,42 |  | 25 | в | 220 |  |
| 0,8 | 0,46 |  | 40 | в | 400 |  |
| 0,9 | 0,49 |  | 40 | бк | 460 |  |
| 1 | 0,51 |  | 60 | б | 715 |  |
| 1,1 | 0,53 |  | 60 | бк | 790 |  |
| 1,25 | 0,56 |  | 100 | б | 1350 |  |
| 1,5 | 0,6 |  | 100 | бк | 1450 |  |
| 1,75 | 0,63 |  | 150 | г | 2000 |  |
| 2 | 0,65 |  | 150 | б | 2100 |  |
| 2,25 | 0,68 |  | 200 | г | 2800 |  |
| 2,5 | 0,7 |  | 200 | б | 2900 |  |
| 2,75 | 0,72 |  | 300 | г | 4600 |  |
| 3 | 0,73 |  | 500 | г | 8300 |  |
| 3,5 | 0,76 |  | 750 | г | 13800 |  |
| 4 | 0,78 |  | 1000 | г | 18600 |  |
| 5 | 0,81 |  |  |  |  |  |

М 1: 100

План учебного помещения с расположением светильников.

| светильник В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

А

Ct                         сетка